| 发电机组主要参数Основные параметры генераторной установки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/型号/Марка / Модель | SanyPower/SP-500W | 电压/ Напряжение | 400V/230V |  |
| 备用功率/容量/ Резервная мощность / емкость | 550kW/687.5kVA | 频率/ частота | 50HZ |  |
| 常用功率/容量/ Общая мощность / емкость | 500kW/625kVA | 电流/ сила тока | 900A |  |
| 噪音dB/Уровень шума дБ | 7米内75分贝/75 дБ в пределах 7 метров | 转速/ Скорость вращения | 1500r/min |  |
| 加热器/ Нагреватель | 标配/ Стандарт | 燃油过滤器/Топливный фильтр | 标配/Стандарт |  |
| ATS/АВР | 标配/Стандарт | 油箱容量/Емкость бака | 700L |  |
| 生产商Производитель | 湖南斯宝尔新能源有限公司 Компания Hunan Sibaoer New Energy Co., Ltd |  |  |  |
| 发动机技术参数Технические параметры двигателя |  |  |  |  |
| 品牌/型号/Марка / Модел | 潍柴博杜安WEICHAI/6M33D633E200 |  |  |  |
| формальность | 立式、直列、水冷、四冲程 |  |  |  |
| Способ ингаляции | 增压中冷 |  |  |  |
| Количество цилиндров | L型6缸，四冲程 |  |  |  |
| Диаметр × ход мм | 150×185（mm） |  |  |  |
| Перемещение | 19.6L |  |  |  |
| Степень сжатия | 15：1 |  |  |  |
| мощность за 1 час (кВт) | 633 |  |  |  |
| 100% (основная мощность) расход топлива | 126.5L/h |  |  |  |
| расход топлива 75% (основная мощность) | 95.5 L/h |  |  |  |
| расход топлива 50% (основная мощность) | 64.5L/h |  |  |  |
| Общий объем масла Л | 60.5 |  |  |  |
| Охлаждающая жидкость Л | 127 |  |  |  |
| Соотношение двигатель-топливо % | ≤0.1 |  |  |  |
| Способ запуска | DC24VЭлектрический пуск |  |  |  |
| 发电机参数Параметры генератора |  |  |  |  |
| 品牌/型号/Марка / Модель | SanyPower/SP-354FS-1 |  |  |  |
| Номер фазы | 3 |  |  |  |
| Способ монтажа | Трехфазная четырехпроводная Y-образная обмотка |  |  |  |
| Коэффициент мощности | 0.8 |  |  |  |
| Уровень защиты | IP23 |  |  |  |
| Способ возбуждения | Бесщеточный самовозбуждающийся |  |  |  |
| Класс изоляции / класс повышения температуры | H/H |  |  |  |
| Телефонный импакт-фактор TIF | ＜50 |  |  |  |
| Коэффициент телефонной гармоники THF | ＜2% |  |  |  |
| Мощность генератора | 625kVA |  |  |  |
| напряжение | 50V |  |  |  |
| 控制系统система управления |  |  |  |  |
| 1. Жидкокристаллический ЖК-дисплей 132x64 с подсветкой, отображается на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский) и управляется нажатием кнопки.； |  |  |  |  |
| 2. Использование силиконовых панелей и кнопок, сильная способность адаптироваться к высокой и низкой температуре окружающей среды； |  |  |  |  |
| 3. Он имеет функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току.； |  |  |  |  |
| 4. Функции управления и защиты: реализуйте функции автоматического запуска / остановки дизель-генераторных установок, закрытия и закрытия ворот (переключение ATS) и идеальной защиты от индикации неисправностей.； |  |  |  |  |
| 5. Сбор и отображение трехфазного напряжения, трехфазного тока, частоты и параметров мощности СЕТИ/выработки электроэнергии； |  |  |  |  |
| 机组尺寸Размер единицы измерения |  |  |  |  |
| длина5300(mm) | ширина2100(mm) | высота2780(mm) |  | вес6800kg) |