| 发电机组主要参数/Основные параметры генераторной установки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/型号/Марка/ Модель | POWER STATION /XCGF-200 | 电压/ Напряжение | 400V/230V |  |
| 备用功率/容量/ Резервная мощность / емкость | 200kW/250kVA | 频率/ частота | 50HZ |  |
| 常用功率/容量/ Общая мощность / емкость | / | 转速/Скорость вращения | 1500r/min |  |
| 加热器/Нагреватель | 标配/Стандарт | 电流/ сила тока | 360A |  |
| ATS/АВР | 可选配/По желанию | 油箱容量/Емкость бака | 300L |  |
| 柴油发电机组生产商/品牌Производитель / торговая марка дизель-генераторной установки | 上海锡柴新能源有限公司/POWER STATION Шанхайская компания Xichai New Energy Co., Ltd./ POWER STATION |  |  |  |
| 发动机技术参数/ Технические параметры двигателя |  |  |  |  |
| 品牌/型号/Марка/ Модель | POWER STATION /XC227LK |  |  |  |
| 进气方式/Способ приема воздуха | 增压中冷/С турбонаддувом |  |  |  |
| 燃烧方式/Метод горения | 直喷式/ Непосредственный впрыск |  |  |  |
| 汽缸数/ Количество цилиндров | 6缸/ 6 цилиндров |  |  |  |
| 缸径×行程mm/ Диаметр цилиндра × переход mm | 126×135（mm） |  |  |  |
| 排量/ вытеснение объема | 9.726L |  |  |  |
| 压缩比/ степень сжатия | 17.5：1 |  |  |  |
| 1h功率（KW）мощность за час | 227 |  |  |  |
| 100%（主用功率）燃油消耗率/100% (основная мощность) уровень расхода топлива | 52.1L/h |  |  |  |
| 75%（主用功率）燃油消耗率/75% (основная мощность) уровень расхода топлива | 40.35L/h |  |  |  |
| 50%（主用功率）燃油消耗率/50% (основная мощность) уровень расхода топлива | 26.9L/h |  |  |  |
| 机油总容量L/Общий объем масла, л | 27 |  |  |  |
| 冷却水总容量L/ Общий объем охлаждающей воды л | 58 |  |  |  |
| 机燃比 %/ Соотношение двигатель-топливо% | ≤0.1 |  |  |  |
| 启动方式/ Метод запуска | DC24V电启动/Электрический запуск |  |  |  |
| 发电机参数/ Параметры генератора |  |  |  |  |
| 品牌/型号/Марка/ Модель | POWER STATION /TFW-200DK |  |  |  |
| 相数/ Фаза | 3 |  |  |  |
| 接线方式/ Проводка | 三相四线，Y型绕接/ Трехфазный четырехпроводной, обмотка Y-типа |  |  |  |
| 功率因数/ Фактор силы | 0.8 |  |  |  |
| 防护等级/ Уровень защиты | IP23 |  |  |  |
| 励磁方式/ Метод возбуждения | 无刷自励/Бесщеточное самовозбуждение |  |  |  |
| 绝缘等级/温升等级/ Класс изоляции / класс превышения температуры | H/H |  |  |  |
| 电话影响系数TIF/ Фактор влияния телефона TIF | ＜50 |  |  |  |
| 电话谐波系数THF/ Коэффициент телефонной гармоники THF | ＜2% |  |  |  |
| 发电机容量/ Мощность генератора | 250kVA |  |  |  |
| 励磁电压/ Напряжение возбуждения | 50V |  |  |  |
| 控制系统/ Система контроля |  |  |  |  |
| 1、液晶显示LCD为132x64，带背光，四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示，轻触按钮操作；/1. Жидкокристаллический ЖК-дисплей размером 132x64, с подсветкой, дисплеем на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), нажмите кнопку для работы; |  |  |  |  |
| 2、采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强；/2.сильная способность адаптироваться к высокой и низкой температуре окружающей среде; |  |  |  |  |
| 3、具有过压、欠压、过频、欠频、过流保护功能；/3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, повышенной частоты, пониженной частоты и перегрузки тока; |  |  |  |  |
| 4、控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能；/4. Функция управления и защиты: реализовать функции автоматического запуска / остановки, закрытия и открытия (переключение ATS) дизель-генераторной установки и идеальной защиты от индикации неисправностей; |  |  |  |  |
| 5、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；/5. Сбор и отображение параметров трехфазного напряжения сети / генерации, трехфазного тока, частоты и мощности; |  |  |  |  |
| 机组尺寸/ Размер блока |  |  |  |  |
| 长3400(mm) | 宽1150(mm) | 高1850(mm) |  | 重量3000(kg) |