| 发电机组主要参/Основные параметры генераторной установки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/型号/Марка / Модель | POWER STATION /XCGF-30 | 电压/Напряжение | 400V/230V |  |
| 备用功率/容量/Резервная мощность / емкость | 33kW/42kVA | 频率/частота | 50HZ |  |
| 常用功率/容量/Общая мощность / емкость | 30kW/37.5kVA | 转速/Скорость вращения | 1500r/min |  |
| 加热器/Нагреватель | 标配/Стандарт | 电流/ сила тока | 54A |  |
| ATS/АВР | 标配/Стандарт | 油箱容量/Емкость бака | 60L |  |
| 柴油发电机组生产商/品牌Производитель / торговая марка дизель-генераторной установки | 上海锡柴新能源有限公司/POWER STATION Шанхайская компания Xichai New Energy Co., Ltd./ POWER STATION |  |  |  |
| 发动机技术参数/Технические параметры двигателя |  |  |  |  |
| 品牌/型号/Марка / Модель | POWER STATION /XC4100 |  |  |  |
| 进气方式/Способ приема воздуха | 自然吸气/Естественный прием воздуха |  |  |  |
| 燃烧方式/Метод горения | 涡流式/Вихревой ток |  |  |  |
| 汽缸数/Количество цилиндров | 4缸/4 цилиндра |  |  |  |
| 缸径×行程mm/Диаметр цилиндра × переход mm | 102×115（mm） |  |  |  |
| 排量/вытеснение объема | 3.76L |  |  |  |
| 压缩比/ степень сжатия | 17：1 |  |  |  |
| 1h功率（KW）мощность за час | 33 |  |  |  |
| 转速r/min/скорость в минуту | 1500 |  |  |  |
| 100%（主用功率）燃油消耗率/100% (основная мощность) уровень расхода топлива | 9.5L/h |  |  |  |
| 机油总容量L//Общий объем масла L | 13L |  |  |  |
| 机油消耗量g/kw.h/Расход масла г / кВт.ч | ≤0.1 |  |  |  |
| 冷却水总容量/Общий объем охлаждающей воды | 18.5L |  |  |  |
| 启动方式/Метод запуска | DC24V电启动/Электрический запуск |  |  |  |
| 发电机参数/ Параметры генератора |  |  |  |  |
| 品牌/型号/ Марка/ Модель | POWER STATION /TFW-30DK |  |  |  |
| 相数/Фаза | 3 |  |  |  |
| 接线方式/Проводка | 三相四线，Y型绕接/Трехфазный четырехпроводной, обмотка Y-типа |  |  |  |
| 功率因数/Фактор силы | 0.8 |  |  |  |
| 防护等级/Уровень защиты | IP23 |  |  |  |
| 励磁方式/Метод возбуждения | 无刷自励/Бесщеточное самовозбуждение |  |  |  |
| 绝缘等级/温升等级/Класс изоляции / класс превышения температуры | H/H |  |  |  |
| 电话影响系数TIF/Фактор влияния телефона TIF | ＜50 |  |  |  |
| 电话谐波系数THF/Коэффициент телефонной гармоники THF | ＜2% |  |  |  |
| 发电机容量/Мощность генератора | 37.5kVA |  |  |  |
| 励磁电压/Напряжение возбуждения | 50V |  |  |  |
| 控制系统/Система контроля |  |  |  |  |
| 1、液晶显示LCD为132x64，带背光，四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示，轻触按钮操作；/1. Жидкокристаллический ЖК-дисплей размером 132x64, с подсветкой, дисплеем на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский), нажмите кнопку для работы; |  |  |  |  |
| 2、采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强；/2.сильная способность адаптироваться к высокой и низкой температуре окружающей среде; |  |  |  |  |
| 3、具有过压、欠压、过频、欠频、过流保护功能；/3. С функциями защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, повышенной частоты, пониженной частоты и перегрузки тока; |  |  |  |  |
| 4、控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能；/4. Функция управления и защиты: реализовать функции автоматического запуска / остановки, закрытия и открытия (переключение ATS) дизель-генераторной установки и идеальной защиты от индикации неисправностей; |  |  |  |  |
| 5、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；/5. Сбор и отображение параметров трехфазного напряжения сети / генерации, трехфазного тока, частоты и мощности; |  |  |  |  |
| 机组尺寸/Размер блока |  |  |  |  |
| 长2150(mm)/длина | 宽900(mm)/ширина | 高1150(mm)/высота |  | 重量870(kg)/вес |